ZZYP型

自力式压力调节阀

使 用 说 明 书

目      录

  - 用途与特点…………………………………………………1

  - 结构与原理…………………………………………………1

  - 主要、性能指标与材料……………………………………2

  - 安装、使用与维护…………………………………………3

  - 型号编制说明………………………………………………5

ZKFM                                        产品技术规格使用说明书

ZZYP型自力式压力调节阀

一、 用途与特点

ZZYP型自力式压力调节阀（简称调压阀）是利用被调介质自身能量实现自动调节的执行器产品。该产品最大特点，能在无电、无气的场所工作，是一种节能产品。压力设定值可在运行中随意调整。常规产品采用快开流量特性，亦可采用线性、等百分比流量特性。动作灵敏，减压比一般情况下最大可达10，最小为1.25，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、居民楼群等各种工业设备中的气体、液体、蒸汽等介质低压差减压、稳压（用于控制阀后压力），或泄压、稳压（用于控制阀前压力）的自动控制。

二、 结构与原理

1、结构（图1）

调压阀主要由执行机构、调节机构、导压管与接管等四部分组成。执行机构有薄膜式（用于被调压力≤0.6Mpa）、活塞式（用于被调压力＞0.6Mpa）、波纹管式（用于高温或腐蚀性流体），调节机构为单座(波纹管平衡)型式(控制压力≤1.0MPa)。

产品外形图

图1

2、原理（图2）

图2a结构为单座式，阀后压力控制，初始状态常开。原理：介质由箭头方向进入阀体，经阀芯、阀座节流后输出。另一路经冷凝器（介质为蒸汽时使用）冷却后，引入执行机构膜室，其压力作用在膜片有效面积上产生一个推力，带动阀杆、阀芯位移，使节流口面积发生变化，达到减压稳压目的。若阀后压力高于设定值，则作用在膜片上的力增大，压缩弹簧，带动阀芯位移，减小调压阀开度，直至阀后压力下降到设定值。同理，若阀后压力低于设定值，由于弹簧反作用力，带动阀芯位移，增大调压阀开度，直至阀后压力上升到设定值

图2b结构为单座式，阀前压力控制，初始状态常闭。原理：介质由箭头方向进入阀体，另一路经冷凝器（介质为蒸汽时使用）冷却后，引入执行机构膜室，其压力作用在膜片有效面积上产生一个推力，带动阀杆、阀芯位移，使阀门开启度增大，若阀前压力高于设定值，则作用在膜片上的力增大，压缩弹簧，带动阀芯位移，增大调压阀开度，直至阀前压力下降到设定值。同理，若阀前压力低于设定值，由于弹簧反作用力，带动阀芯位移，减小调压阀开度，直至阀前压力上升到设定值。

图2

三、主要参数、性能指标与材料

- 主要参数、性能指标

| 公称通径DN（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数（KV） | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1210 | 1936 |
| 额定行程（mm） | 8 |  | 10 |  | 14 | 20 |  | 25 | 40 |  | 50 | 60 | 70 |
| 公称压力PN（Mpa） | 1.6(150LB) 4.0 (300LB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力分段范围（Kpa） | 15～50、40～80、60～100、80～140、120～180、160～220、200～260、240～300、280～350、330～400、380～450、430～500、480～560、 540～620、600～700、680～800、780～900、880～1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 快开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节精度（%） | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用温度（℃） | ≤350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量（L/h） | 10-4X阀额定容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减压比（阀后压力/阀前压力） | 最大10、最小1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | ZG230～450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀盖 | 35#、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 橡胶膜片 | 丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |

3、外形尺寸及重量

| 公称通径DN（mm） |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰接管尺寸（B） |  |  | 383 |  |  | 512 |  | 603 | 862 |  | 1023 | 1380 |  | 1800 | 2000 | 2200 |
| 法兰端面距（L） |  |  | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 451 | 600 | 650 | 740 |
| 压力调节范围Kpa | 15-140 | H | 475 |  |  | 520 |  | 540 | 710 |  | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 |
|  |  | A | 280 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120-300 | H | 455 |  |  | 500 |  | 520 | 690 |  | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 |
|  |  | A | 195 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280-500 | H | 450 |  |  | 490 |  | 510 | 680 |  | 750 | 790 | 870 | 860 | 890 | 940 |
|  |  | A | 176 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 280 |  |  |  |  |
|  | 480-1000 | H | 445 |  |  | 480 |  |  | 670 |  | 740 | 780 | 860 | 850 | 880 | 930 |
|  |  | A | 176 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 重量 (Lg) |  |  | 26 |  |  | 37 |  | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 |
| 导压管接头螺纹 |  |  | M16X1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中法兰、法兰端面距为国家标准，可按用户指定标准制造，如：ANSI、JIS、DIN等。

四、安装、使用与维护

- 自力式调压阀的安装

调压阀应直立安装在水平管道上，安装方法如图4

图4

安装方式说明

  - 调节气体，阀前压力调节（K型），过滤器（1）可以不安装

  - 调节气体，阀后压力调节（B型），过滤器（1）可以不安装

  - 调节液体，阀前压力调节（K型），对于非清洁流体，应装过滤器（1）

  - 调节液体，阀后压力调节（B型），对于非清洁流体，应装过滤器（1）

  - 调节蒸汽，阀前压力调节（K型），应装冷凝器（4），建议装过滤器（1）

  - 调节蒸汽，阀后压力调节（B型），应装冷凝器（4），建议装过滤器（1）

安装注意事项：

  - 冷凝器必须高于调压阀的执行机构而低于阀后（阀后调压阀）或阀前（阀前调压阀）接管，以保证冷凝器内充满冷凝液。

  - 取压点应取在离调压阀适当位置，阀前泄压阀应大于2倍管道直径，阀后调压阀应大于6倍管道直径。

  - 为便于现场维修操作，调压阀四周应留有适当空间，前后应设置截止阀与旁路手动阀，如图5所示。

  - 调压阀口径大于DN100时，应设置固定支架。

  - 介质流动方向应于阀体上箭头指向一致，前后管道中心应对准调压阀两法兰中心，避免阀体承受过大的应力。

  - 阀前应设置过滤器以防止介质中杂质堵塞导压管。

  - 调压阀应安装在环境温度不超过-25℃～55℃的场合。

2、自力式调压阀的使用

在常温下使用气体或低粘度液体场合的操作程序；（参见图6）

- 缓慢开启阀前后截止阀。

- 拧松排气塞或气接头7直至气体或液体从执行机构或导压管内溢出为止。

- 然后重新拧紧排气塞或气接头调压阀即可工作。所需压力的大小可通过压力调节盘的调整而得到，调整时，注意观察压力表示值，动作应缓慢，不得使阀杆跟着转动。

使用蒸汽场合时的操作程序；（参见图7）

- 从冷凝器上拧下注液口螺钉6。

- 拧松执行机构排气塞7。

- 使用漏斗通过注液口加水直至从排气孔流出为止。

- 控紧排气塞7，继续注水直至溢出注液口。

- 拧紧注液口螺钉6。

- 缓慢开启调压阀前后截止阀1。

- 调整压力调节盘5，并观察压力表示值到要求为止。

图6                                           图7

- 自力式调压阀的维修

调压阀投入运行后，一般维护工作量很小，平时只要观察阀前、阀后压力示值是否符合工艺所需值要求即可。另外，观察填料函与执行机构是否渗漏，若渗漏应拧紧或更换填料及膜片。调压阀常见故障排除方法（见表）。

表

| 故 障 现 象 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 阀后压力不稳定随着 阀前压力变动而变动 | 1、阀芯被异物卡住 2、阀杆、推杆卡住 3、进液管道堵塞 | 1、重新拆装排除异物 2、重新调整 3、疏通 |
| 阀后压力降不下来， 始终在需求值上方变动 | - 设定弹簧刚度太大 - 阀口径过大 - 阀前压力过高，减压比过大 | - 更换弹簧 - 更换较小口径 - 减压比大于10，应2级降压 |
| 阀后压力升不上去， 始终在需求值下方变动 | - 弹簧刚度太小 - 口径过小 3、减压比过小 | 1、更换弹簧 2、更换较大口径 - 减压比小于1.25， 应提高阀前压 |
| 阀前压力升不上去， 始终在需求值下方动作 | - 设定弹簧刚度太小 - 阀芯被异物卡住 阀杆、推杆卡住 - 阀芯、阀座损坏，泄漏量过大 - 阀口径过大 | - 更换弹簧 - 重新拆装 - 重新调整 - 重新研磨，或更换 - 更换较小口径 |
| 阀前压力降不下来， 始终在需求值上方动作 | - 设定弹簧刚度太大 - 口径太小 3、阀芯、阀杆、推杆卡住 | - 更换弹簧 - 更换较大口径 - 排除卡堵，重新调整 |
| 阀后压或阀前压 波动过于频繁 | - 阀口径过大 - 执行机构膜室容量太小 | - 选择恰当的阀口径 - 在进液管道内增设阻尼器 |

五、型号编制说明

B 常开（阀后压力增大时阀关闭）

K 常闭（阀前压力增大时阀开启）

16   1.6MPa

公称压力  25   2.5MPa

40   4.0MPa

结构型式   P单座

M套筒

Z    执行器大类

产品类型   Z    自力式

Y    压力